关于采购更换西机房及塔台群楼二楼机房精密空调滤网的请示

民航深圳空管站：

为保障西机房及塔台群楼二楼机房精密空调系统通风制冷效能，消除设备安全隐患，技术保障部拟组织开展两处机房精密空调滤网采购更换工作，本次采购费用待最终比选报价核定。

一、必要性分析

依据《中南空管局供配电设备运行维护管理细则》（MSATM-QSMS-TD-W23），供配电设备运行维护应确保设备性能指标、运行环境符合规定，并组织实施设备的风险管理、隐患排查治理和应急管理。细则同时要求按照维护规程实施维护，定期开展巡视检查和隐患排查，及时整改相关隐患。西机房、塔台群楼二楼机房作为我站核心业务枢纽，分别承载通信导航监视设备及传输设备等核心业务系统，机房温湿度稳定达标是上述设备不间断运行的基本前提，精密空调通风制冷效能直接决定机房运行环境质量。

2025年10月，上述两处机房共新装9台精密空调投入使用，其中业务楼西机房6台、塔台群楼二楼机房3台。近期技术保障部对两处机房开展现场巡检及设备性能检测，发现所有空调滤网积尘严重。两处机房均属新建竣工环境，建设遗留粉尘量大，加之空调长期满负荷运行，滤网积灰速度远超预期，当前通风阻力明显上升，制冷送风效果已不满足标准工况要求。若不及时更换，滤网积尘持续加重将触发机组“无气流或气流小”故障预警，进而导致机房温湿度偏离标准范围，影响核心通信设备稳定运行，存在安全风险。

非预期中断的核心通信和供电链路已列为我站危险源，开展精密空调滤网采购更换工作是为了管控机房运行环境保障风险，落实站级危险源管控措施。完成更换后，可恢复空调正常通风制冷效能，消除因滤网积尘引发的设备异常风险，保障西机房及塔台群楼二楼机房运行环境持续稳定。

二、采购主要内容

拟采购精密空调滤网一批，主要内容如下：

（一）采购范围：对照9台精密空调原厂型号及滤网规格参数，购置适配专用空调滤网共计18片（每台配置进风滤网2片）；

（二）技术要求：滤网规格应与现用精密空调设备匹配，满足通风过滤、安装适配和日常运行维护要求；

（三）实施要求：滤网到位后同步开展精密空调整机维保，完成滤网更换、整机巡检、除尘保养、性能调试及温湿度复测，确保设备恢复正常运行工况。

三、资金规模及来源

本次采购费用待最终比选报价核定，拟使用2026年预算“维修（护）费-设备维修费”科目中的相关项费用。

四、采购及实施方式

按照深圳空管站《直接采购、比选采购和询价采购实施管理规定》相关管理规定，经市场调研比价，拟向质优价廉的供应商直接采购精密空调滤网及配套维保服务。

五、项目实施计划

本项目经空管站审核批准后，由技术保障部作为主办部门牵头实施，计划基建部、财务部协办，于2个月内完成。

妥否，请批示。

附件：1.精密空调滤网采购更换需求清单（建议稿）

2.询价/比选材料（如有）

技术保障部

2026年3月19日