中南空管局供配电设备运行维护管理细则

| 版本 | 2022 |  | 文件编号 | MSATM/QSMS-TD-W23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修改号 | 编写 | 审核 | 批准 | 生效日期 |
| 1 | 姚渊 | 蔡琪 | 袁峥 | 2024年4月1日 |

- 目  的

为加强民航中南空管局供配电设备的运行维护管理，明确设备运行维护的管理要求，规范设备运行维护的操作程序，根据《民用航空通信导航监视运行保障与维护维修规程》（AP-115-TM-2016-01），结合中南空管局实际情况，制订本管理细则。

- 范  围

本管理细则适用于民航中南空管局所属供配电设备的运行维护管理工作，中南空管局各设备运行保障单位均应遵照执行。

- 规范性引用文件

民用航空通信导航监视运行保障与维护维修规程（AP-115-TM-2016-01）

民航空管通信导航监视设施设备供配电配置指导材料（IB-TM-2015-005）

民用航空通信导航监视设施防雷技术规范（MH/T 4020-2006）

通信导航监视设备机房管理规定（MSATM/QSMS-TD-W16）

通信导航监视设备投入与退出运行管理规定（MSATM/QSMS-TD-W08）

通信导航监视零备件管理细则（MSATM/QSMS-TD-W22）

- 术语和定义

  - 高压设备

包括高压线路、高压配电柜和变压器等。

  - 低压设备

包括低压配电柜、油机、不间断电源（UPS）、直流配电柜、蓄电池、自动转换开关（ATS）、静态切换系统（STS）、末端配电设备等。

  - 容量核对性放电

为检验蓄电池的实际容量，对蓄电池进行长时间的放电维护，直到达到规定的放电时长或结束电压，利用测试数据评判蓄电池的实际容量和性能状态。

  - 功能验证性放电

为验证蓄电池应急供电时的可靠性，对蓄电池进行短时间的放电测试，利用放电测试判断蓄电池的可用状态。

- 职  责

  - 通信导航监视部（以下简称“通导部”）

负责中南空管局供配电设备的技术管理和运行管理工作。

  - 运行保障单位

负责供配电设备的日常管理、运行维护工作，并执行通导部授予的其他职责和工作。

- 管理内容及要求

  - 基本任务

1）组织与实施设备的运行维护，确保设备性能指标、运行环境符合规定；

2）组织与实施设备的投入与退出运行管理，设备资产管理；

3）组织与实施设备的风险管理、隐患排查治理和应急管理；

4）组织与实施设备的新建、改建、更新、改造和和迁移管理；

4）组织与实施设备的耗材、备件、技术文档和专用仪表工具的管理；

5）组织与实施设备运行维护人员的培训，人员资质能力的监督和管理；

6）其他运行维护管理相关工作。

  - 通用要求

应根据《民航空管通信导航监视设施设备供配电配置指导材料》（IB-TM-2015-005）进行设备配置。

应根据《民用航空通信导航监视运行保障与维护维修规程》（AP-115-TM-2016-01）制定设备维护规程，依照规程实施维护。

应根据《通信导航监视设备机房管理规定》（MSATM/QSMS-TD-W16）做好供配电机房的管理。各机房应在显著位置粘贴禁止烟火、防止触电等安全警示标识。

应根据《民用航空通信导航监视设施防雷技术规范》（MH/T 4020-2006）进行防雷设施的配置和维护，并定期进行防雷设施检测。

应根据《通信导航监视设备投入与退出运行管理规定》（MSATM/QSMS-TD-W08）办理关键附属设备投入与退出运行的各项工作。

应根据《通信导航监视零备件管理细则》（MSATM/QSMS-TD-W22）储备重要备件和耗材，配备符合标准的各类绝缘用品和工具仪表，做好备件清点、管理和测试工作。

应制定供配电设备的应急处置措施，并定期进行应急演练。

应制定供配电隐患排查工作计划，定期开展隐患排查工作，及时整改供配电隐患。杜绝乱接乱拉、私自更改配电线路的行为。应制定措施防止外来物侵入供配电设备。

应编制供配电路由图，路由图应覆盖本规定要求的全部供配电设备。应在供配电设备的合适位置粘贴清晰准确的标识标签，建立设备负载统计表，及时进行更新。应根据设计内容及时建立开关容量和整定值清单，配电线路中的开关、电缆线径、保护装置等应合理配置，符合级间选择性保护的要求。

供电线路、变压器、高低压配电柜、油机、UPS、ATS、STS、直流柜等设备原则上使用年限不少于15年，20kVA（含）以下UPS使用年限不少于8年。（可以做到吗？）

供配电设备管理部门应和用电部门协商明确设备的管理界面和具体职责，双方应签订并落实相关管理协议。用电部门应协商供配电设备管理部门，使用双路供电设备或主备系统采用不同路由的供电方式，防止单节点供电隐患，供配电设备管理部门应做好用电需求和设备的审核工作。

应做好人员资质监督和管理工作，包括对所有参与供配电相关工作的人员：

1）高压设备操作维护人员应持有行业规范有效执照（如高压电工作业证）。

2）低压设备安装、调试、改造、检修、拆卸和维修人员应持有行业规范有效执照（如低压电工作业证）。

3）除持有上述有效执照资质外，人员需经过岗位培训考核合格后方可上岗。

维护人员应严格遵守安全操作程序、操作规范，检修时应先停电并验电，悬挂安全标识牌和安设隔离装置、安全装置。特殊情况需带电作业时，应充分辨识安全风险和采取可靠的防护措施，现场有专人监护，防止触电事故和电气设施损毁。

维护人员应按照规定做好设备巡视检查、日常和定期维护，杜绝因巡视、维护不到位而造成设备异常或事故的发生，维护检查至少应包括周/月维护、季/半年/年维护。

供配电设备应安装稳固，柜体与各构件间连接牢固。配电柜的各电缆芯线及所配导线的端部应清晰标明其回路编号。配电线缆应敷设整齐、捆扎牢固。

开展第三方代维工作时，应做好代维单位和人员的资质监督，做好代维工作的安全评估及质量管理。签订的代维协议条款应符合本规定要求。

  - 高压配电设备

高压设备的操作应持证上岗，进行设备维护维修时应注意人身安全，保持安全距离，严格执行倒闸送电工作程序。

高压柜、变压器的保护外壳应外观正常、接地良好，无保护外壳的设备应加装围栏防护装置。

架空高压线路应定期进行巡视，及时发现并整改线路及线路周边环境存在的隐患。

具有母线联络功能的高压柜原则上不配置自动母联，每年应进行一次手动切换测试。

高压配电设备应在现场验收中开展首次检测，检测内容应至少包括高压断路器、母线、高压电缆、互感器绝缘子、相与相、相与地的绝缘电阻；高压避雷器泄漏电流值；高压电流互感器变比、电压互感器变比及绕组电阻值；综合继电保护各项设置的保护参数值；高压直流屏电池内阻值等，记录测量的设备原始基准值。

应制定高压柜的直流屏及电池组的季/半年/年维护周期，维护内容至少包括测量电池组内阻，测试直流屏输出参数，并与高压断路器进行联调测试。

在高压配电设备的运行期间至少每3年进行一次预防性试验及深度维护，试验内容可结合设备实际运行情况制定（参考附件1）。

  - 低压配电设备

低压配电柜控制电缆及芯线应符合下列要求：

1）低压配电柜的电缆应垂直或水平排列整齐，不得任意歪斜交叉连接。

2）低压配电柜的电缆和端子应采用铜质材料，每个端子的每侧接线一般为一根，不得超过两根。端子应连接牢固，做好间隔保护，避免机械应力。

3）铠装电缆的钢带不应进入柜内，铠装钢带切断处的端部应扎紧，并进行良好接地。

4）低压配电柜的电缆相色排列应符合规定：a相黄色、b相绿色、c相红色、零线蓝色或黑色。

5）橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护。用于晶体管保护、控制等逻辑回路的控制电缆应采用屏蔽或接地措施。

低压配电设备应在现场验收中开展首次检测，检测内容应至少包括动、静主触头接触电阻值；断路器保护单元的保护曲线及整定值；谐波治理柜（电容补偿柜）的器件参数值；低压配电柜、框架式断路器的外壳绝缘电阻值；各断路器输入与输出电阻值，记录测量的设备原始基准值。

在低压配电设备的运行期间宜1~3年开展一次深度维护，试验内容可结合设备实际运行情况制定。（参考附件1）

  - 油机

维护人员进入油机房应穿着安全的服装，不得佩戴首饰，应远离皮带轮、皮带及其他转动部件。

维护人员应熟练掌握油机操作维护方法，熟悉油机安全预防措施。对机组进行清理、维护维修时，应确保人员和设备安全。

维护人员在各类防护罩拆除时不得开机，不得在开机时对这些保护装置及其附近的部件进行维修。

油机应安全可靠地接地，接地线安全载流量与发电机出线相线一致。油机手动停车时应先切断负荷。油机不得带负荷手动启动。油机带载量不宜超过80%，不应过载运行。

油机冷却液未完全冷却时，不得拧开散热器盖。排烟管及消音器宜采取防火隔热措施，与易燃物品保持安全距离。

不应将任何种类的防冻液、防锈液等添加剂与柴油混合使用。油机的冷却液应定期检查和补充，应使用专用的成品冷却液，不同成分配比的冷却液不得混用。冬季低温条件下，冷却循环系统应加注防冻冷却液。

应建立油机储油量、剩余油量、小时耗油量等相关记录。油机应配备足够的燃油确保连续带载不中断。原则上储备的燃油应确保油机至少连续带载24小时；购买、运输和添加燃油便利的运行现场确保油机至少连续带载8小时。

应做好储油罐的安全防护措施，严禁在周边摆放易燃易爆物品。应配备足够的消防设施，维护人员应熟悉消防设施的使用。

应根据运行维护规程，结合当地的实际制定油机空载、带载测试维护周期。原则上应至少每两周进行一次空载测试，测试时间不少于10分钟，每季度进行一次带载测试，测试时间不少于30分钟。

对于配置并机运行的油机，应做好并机运行设备的维护，定期测试并机设施性能。

  - 不间断电源设备（UPS）

大功率UPS（100kVA及以上）宜安装在独立房间，并保持房间的干燥、通风、洁净，避免阳光直射和电磁干扰，远离热源。

应根据维护保养情况，结合实际对UPS耗材包括风扇、滤波电容等进行及时更换。

20kVA以上UPS使用十年内，至少每两年进行一次深度维护；使用时间十年以上的，至少每年进行一次深度维护。（参考附件1）

用于安全生产设备的UPS不应接入非安全生产设备。如有特殊需要临时接入非安全生产设备时，应事先向UPS设备管理部门提出申请，提交具体接入方案，在UPS设备管理部门评估后确认不影响安全生产设备的情况下方可接入。

安全生产设备接入UPS前，应经过市电上电测试，原则上测试时间不少于60分钟，测试时应监测其启动峰值电流、稳定电流等必要参数。测试结果经UPS设备管理部门评估后，决定是否接入。

应对三相输出的UPS进行负载统筹配置，使三相负载尽量均衡，三相中负载的最大值宜不超过平均值的130% 。应持续监控UPS负载，发现异常应及时调查原因，尽快消除隐患。

  - 静态切换系统（STS）

单电源重要负荷的主、备系统不应使用同一台STS或末端STS供电，双电源负载的两路输入不应使用同一台STS或末端STS供电。

应定期进行STS或末端STS切换测试，检查设备内部情况，包括电路板、接线端子、散热风扇和电容温度等。应根据维护保养情况，结合实际对风扇、滤波电容等进行及时更换。

  - 直流配电设备

应定期巡视直流配电设备或交转直模块的工作状况，宜配置相应的远程监控。

直流配电设备输出开关宜使用符合要求的直流开关。

  - 末端配电设备

末端配电设备包括母线槽、末端线缆、配电箱、工业排插（PDU）。

应定期巡视末端配电设备的工作状况和负载情况，严禁乱接乱拉，私自更改负荷等影响安全供电的行为。

应对接入母线槽的负载进行统筹配置，应使三相负载尽量均衡，三相中负载最大值宜不超过平均值的130%。

设备配电插座宜使用不带开关的PDU，带开关的PDU应配备保护装置，避免误触碰。PDU所接负载不超过额定功率的80%。PDU要做好防尘、防水处理。

原则上PDU不应级联，确因客观原因需要进行临时级联时，级联不应超过一级（即级联PDU链路上不应超过两个PDU）。级联链路上任何一级PDU负载不应超过其额定功率的80%。

对于安装有双母线的配电系统，宜在重要空管设备建成投产前或重大供电结构调整后开展配电冗余功能验证工作；通过中断互为备用的两条母线中的一条母线电源，验证仅使用一条母线供电情况下，设备保障能否满足管制需求或预设的保障能力。

  - 蓄电池

蓄电池宜放置在独立房间并保持干燥、通风、洁净，避免阳光直射，远离热源。蓄电池间温度应控制在20℃～25℃，相对湿度保持在20%～80%之间。

蓄电池组宜采用开放式电池架，采取必要的固定措施，保证蓄电池单体的散热，并预留充足的操作空间，便于蓄电池观察和维护。

蓄电池应选用成熟可靠的产品，设计使用寿命应达到十年以上。（是否可以都满足？）

备份蓄电池宜至少每3个月进行一次补充充电，有条件的可用直流电源对蓄电池进行持续浮充。

蓄电池在进行功能验证性放电和容量核对性放电维护前，应检查电池的外观、温度和内阻，确保电池参数正常，防止放电维护时出现掉电。放电期间应实时监测，应至少每15分钟检查并记录1次参数值（包括总体电池电压、电流值和单节电池电压），当发现单体电池电压达到11V（与后文11.5V不一致？）（标称电压12V的蓄电池）或电池电压下降过快时，应及时终止放电维护，通过放电数据进行蓄电池性能分析、优化和更换等工作。

20kVA容量以上（含）UPS、直流设备的蓄电池应每季度进行1次功能验证性放电维护，每年进行1次容量核对性放电维护。在容量允许的情况下，功能性放电时间应不少于15分钟，容量核对性放电维护时间应不少于90分钟或平均单体电池电压达到11.5V（标称电压12V的蓄电池）。

3kVA（含）～20kVA容量以下的UPS、直流设备的蓄电池（含空管设备所配备的蓄电池）每年至少进行两次放电维护，包括1次功能验证性放电维护和1次容量核对性放电维护，两次放电维护间隔不宜小于4个月。在容量允许的情况下，功能验证性放电维护时间应不少于15分钟；容量核对性放电维护时间应不少于90分钟或平均单体电池电压达到11.5V（标称电压12V的蓄电池）。

3kVA容量以下的UPS、直流设备的蓄电池（含空管设备所配备的蓄电池）应做好定期巡视检查，每年进行1次功能验证性放电维护，结合实际情况验证设备的可用性。

应根据蓄电池放电维护情况，判断蓄电池是否达到使用寿命（参考附件2），结合实际运行需要启动蓄电池更新。对于不符合整体更换条件，确因客观原因需要对蓄电池进行更新的，需提出书面申请说明原因，经同意后方可实施。

  - 供配电监控系统

应为供配电设备配套建设供配电监控系统，对供配电系统运行情况进行持续监控。

供配电监控系统是中南空管局综合监控系统的一部分，应按中南空管局综合监控系统方案进行统一设计和建设。

  - 备件、耗材、技术文档、仪表工具

应配置重要备件、耗材、仪表、工具，在指定位置存放，由专人维护保管，设立台账。

应随机配备仪表使用细则，爱护仪表、正确使用，使用后及时清点归还，并对主要性能做必要的交接检查。仪表要按规定定期校验，保管好校验结果。

应定期检查仪表和工具的使用、保管情况，做到账物相符。对操作、保管不当而造成仪表损坏的相关责任人应当按规定进行处理。

应妥善保管各类技术资料，包括技术手册、调试报告、验收报告、维护维修报告等。

应对外包代维业务和人员进行监督管理，并建立相关管理台账，至少包括代维人员资质、业务记录、服务评价、问题排查和整改等方面。

- 附  则

对违反本管理规定，造成安全生产事故或其他不安全事件的单位，将予以通报并处罚。

本规定由中南空管局负责解释。

- 附  件

- 附件1：供配电设备深度维护内容参考指引

附件2：蓄电池维护规范和蓄电池劣化指标指引

附件1：供配电设备深度维护内容参考指引

一、高压配电系统深度维护要求

高压配电系统深度维护内容主要指高压配电系统的预防性试验及其维护，在开展深度维护工作时，应结合使用设备对应型号的维护手册、实际运行工况实施。

1、检查高压配电柜表面、母线室、电气一次隔室（含断路器室及电缆隔室）、电气二次隔室内各接线/铜排紧固情况，各部件表面有无异常痕迹。若发现松动迹象，紧固高压一次回路铜排及二次回路铜排、电缆等接头，并进行回路联合检测；

2、清洁高压配电柜表面、母线室、电气一次隔室（含电缆隔室）、电气二次隔室、断路器内部各部件、断路器小车、断路器推进杆等部件灰尘；

3、为高压断路器推进杆、触头及传动机构、小车推进机构加注润滑剂；

4、检查并确认二次接线无松动，线号应清晰准确并与图纸标示相符；

5、检查高压断路器接地刀分合闸、小车机构联锁、触头弹簧力等可动部件的机械情况，确认“五防”功能是否正常；

6、进行高压断路器机械特性试验，对辅助触点、开关分合闸、按钮闭锁、联锁装置、摇入摇出机构进行试验、检测；

7、进行高压断路器合闸特性试验；

8、测量断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻，测量辅助回路和控制回路绝缘电阻；

9、测量高压断路器、母线、高压电缆、互感器绝缘子相与相、相与地的绝缘电阻，并将测试值与设备维护手册规定值进行比对；可根据实际运行需要确定是否进行局部放电测试和交流耐压试验。

10、进行高压避雷器进行检查，有条件的进行直流 1mA 电压 U1mA及 0.75U1mA下的泄漏电流测试；

11、高压配电柜、断路器及小车维护工作完毕后，应将高压开关小车全部推入试验位置，电动合拉高压开关，测试确认是否正常；

12、结合实际负载运行情况，进行继电保护测试，校验继电保护整定值，保护精度、动作精度，并对继电保护装置与断路器进行联动测试；

二、低压配电设备深度维护要求

低压配电设备深度维护内容主要针对低压配电系统的柜体、断路器、谐波治理设备等基本维护项，在开展深度维护工作时，应结合使用设备对应型号的维护手册、实际运行工况实施。

1、对框架式断路器内部操作机构进行检查、保养，检查螺丝螺母有无松动，清除灰尘，上润滑油等；

2、对框架式断路器的储能器件进行检查、保养，测试手动储能、电动储能功能，为储能机械机构上润滑油；

3、对框架式断路器的灭弧罩及触头进行检查、保养及校验，用高压空气吹净或用刷子刷净灭弧罩内灰烬；用砂布磨去触头及其护板上存在的拉弧点，若拉弧情况严重则应进行更换；紧固触头内部各部件螺丝；校验动、静触头的中心位置；完成灭弧罩及触头检查及维护工作后，有条件的测量核验动、静主触头接触电阻值；

4、对框架式断路器的主回路、母排及隔离触头进行检查、保养，用刷子或布擦净主回路、母排及隔离触头上存在的灰烬和灰尘；检查安全卡簧、螺丝螺母有无弹出、松动；检查绝缘部件有无爆裂或变形；

5、对框架式断路器电子控制单元及保护单元进行检查、测试，检验电子脱扣器情况，核实整定时间及动作情况；使用专用仪器测试保护单元各功能是否正常，保护动作曲线、保护工作状态；

6、对低压配电柜柜体内部进行清洁，清除灰尘、检查是否存在昆虫、小动物等异物；

7、对低压配电柜的二次回路进行检查，包括互感器、继电器、接触器等元器件；

8、 对低压配电柜内母线及其引下线连接情况进行检查，对柜内各电缆接头进行检查；

9、对低压配电柜的谐波治理柜（无功补偿柜）进行检查，测量谐波治理配套设施的电容等数据；

10、对低压配电柜各抽屉式开关推入或拉出灵活性、机械闭锁、接触器触头等情况进行检查；

11、对低压配电柜的联锁装置、互锁装置进行检查，查看测试电气联锁及机械部件动作情况；

12、检查并确认二次接线无松动，二次线号应清晰准确，并与图纸标示相符是否存在异常，二次侧测量数据与实际数据进行比对确认。

三、UPS深度维护要求

UPS深度维护应根据实际 UPS 工况，有针对性制定维护方案，包含 UPS 性能参数核对、校准、调整，蓄电池容量核对性测试，内部器件深度检查，UPS 性能分析、优化建议和大修等工作。

1、导出 UPS 设备内运行数据和告警信息，并进行分析；

2、检查交流电容、直流电容的运行状态和性能；

3、检查 UPS 各元器件连接是否紧固，有无损坏，有无变色及异味，有无腐蚀生锈等；

4、检测 UPS 的各项电气参数，与初始值或历史数据进行比对分析，必要时进行设置数据校正；

5、检查 UPS 各元器件功能是否正常，功率器件性能是否良好；

6、维修或更换维护过程中发现的故障元器件。

附件2：蓄电池维护规范和蓄电池劣化指标指引

一、蓄电池维护规范

适当的电池维护能延长蓄电池的寿命，并有助于确定其容量是否满足设计要求，完整的蓄电池放电数据能提供有效的电池更换依据。蓄电池的维护工作应由有蓄电池知识和安全保护措施的人来完成。

蓄电池放电维护前，应对蓄电池进行内阻（电导）测量，对电池的状态进行评判，以决定即将安排或执行的放电维护是否进行调整。按要求开展蓄电池的放电维护检查工作，应包含但不局限于下列检查内容：

1、测量电池浮充电压是否正常；

2、各接头连接线有无松动、发热、打火现象；

4、检查电池有无鼓包、漏液现象；

5、电池极柱有无氧化、腐蚀现象；

6、蓄电池放电维护时，应密切关注蓄电池情况，每15分钟应记录1次电池电压值及电流值，如电池电压下降过快，应增加测量频次，甚至及时终止放电维护。

多台设备的蓄电池应分别进行放电维护，例如多台UPS并机时，每次选择一台UPS电池维护。设备后端连接关键负载时，应选择合理时段进行放电维护。

放电维护完成后，记录数据（包括电池串总电压、蓄电池单节电压、放电电流，以及蓄电池内阻/电导值），并与初始放电数据进行对比总结，分析电池性能变化情况。

改造、新建项目时，UPS、直流配电柜等设备应按要求配备足够容量蓄电池。

新蓄电池组应充放电3次后，在20℃-25℃环境温度下进行容量核对性放电测试，建档记录蓄电池的内阻（电导）、电池电压、放电电流、剩余电量等数据。

二、蓄电池劣化判断指标

（一）容量指标

依据IEEE国际标准规范，当整组蓄电池充放电测试三次的容量均无法达到设计容量的80%时，可判此组蓄电池使用年限已到。容量指标中的电池容量计算公式为：

25℃恒定电流放电时电池的容量 = ( Ta/Ts )*100%

Ta表示到达终止电压的实际测试时间

Ts表示终止电压的额定时间

依据这个公式，计算电池的准确剩余容量应将电池放电至终止电压，但是实际放电维护不允许将电池放电至终止电压，所以在此需根据实际工作情况调整计算公式。根据蓄电池放电特性，以12V电池为例， 12V电池的放电终止电压为 10.8V，当电池电压降到11.5V左右时，电压下降率将迅速增大，达到电池终止电压的时间迅速缩短，此电压值可作为判断电池容量的依据。

根据以上分析，结合实际运行经验，可将电池容量的计算公式转化为：

25℃时电池的容量=( Ta/Ts)*（Pa/Ps）* 100%

Ta表示电池放电电压达到11.5V的实际测试时间

Ts表示新电池激活充满后，电池放电电压达到11.5V的实际测试时间

Pa表示当前设备放电时的负载功率

Ps表示设备投产新电池激活充满后，第一次放电测试时设备的负载功率

（注：不同型号、不同规格的电池放电特性不同，需根据实际使用的电池放电特性，选择合适的参考电压值，参考电压值一般选择电压下降率迅速增大的时刻，12V蓄电池参考电压值一般为11.5V）

（二）内阻（电导）指标

结合实际运行经验，当蓄电池的内阻大于初始值的1.5倍时（电导小于初始值的2/3），电池的容量将在其额定容量的80%以下，可判此蓄电池使用年限已到。

（三）电压指标

结合实际运行经验，在放电维护中，当单节蓄电池的电压低于该组电池平均电压超过0.5V时，可判断此节电池性能不足，需考虑进行更换处理。

三、蓄电池更换要求

1、蓄电池出现漏液、变形、鼓包、破损等异常现象时应立即更换；

2、24V、48V直流配电柜以及后备蓄电池数量较少的设备，单节电池劣化对设备的影响明显。单节电池达到容量、内阻（电导）、电池电压劣化指标后，应立即对单节电池进行更新。整组电池出现劣化时，应立即对整组电池进行更换；

3、蓄电池数量较多的UPS，出现单节电池达到容量或内阻（电导）更换指标，需对单节电池的状态进行持续关注，可根据实际情况考虑是否更换单节电池。放电测试中单节电池电压急剧下降时，需立即对单节电池进行更换；

4、蓄电池数量较多的UPS，累计出现30%以上的电池达到容量或内阻（电导）更换指标，可对整组电池进行更换；

5、当UPS的负载增加，单机UPS电池无法满足15分钟后备时间时，可对UPS电池进行扩容或更换；

6、当直流配电柜的负载增加，直流配电柜电池无法满足2小时后备时间时，可对直流配电柜电池进行扩容或更换；

7、频繁使用的富液式柴油发电机组蓄电池，应及时添加补充电池液，当电池无法启动油机或内阻大于初始值的1.5倍时，应进行电池的更换；

8、其他需要整组更新电池的情况，需向上级业务主管部门申请，得到批准后方可实施。